珠海供水管网和末梢水水质公告

2025 年 7 月

| 水 质 指 标 |  | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 合格率评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 |  | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % |  |
| GB5749-2022 标准限值 |  | ≤1 | 管网和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 |  |
| 管 网 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲 供水分公司 | 0.38 | 0.34 | 1.9 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 高新 供水分公司 | 0.34 | 0.43 | 0.2 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 拱北 供水分公司 | 0.36 | 0.46 | 1.7 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 横琴供水分公司 | 0.27 | 0.17 | 0.1 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 金湾 供水分公司 | 0.28 | 0.46 | 1.0 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 港区 供水分公司 | 0.38 | 0.44 | 3.9 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 斗门 供水分公司 | 0.24 | 0.55 | 3.2 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 富山 供水分公司 | 0.33 | 0.58 | 0.8 | 未检出 | 100 | 达标 |
| 7月管网水检验项目合格率 |  |  |  |  |  | 100 | 达标 |

注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。

珠海市供水有限公司

2025年 8 月 4 日